## Архитектура
Узел | Существующее решение (было) | Новое решение (станет) | Комментарий
Контроллер | Siemens SIMATIC S7-300, CPU 315-2DP — 2 шт (в ШУ1/1 и ШУ1/3) | Один головной ПЛК шкафа ШПЛК из вендор-листа (Regul / МКLogic / Абак), нерезервированный | Снижение резервирования: было 2 CPU, станет 1 нерезервированный (см. находку №4)
Удалённый ввод-вывод | ET200M / IM153-1 по Profibus-DP (в ШУ2/1, ШУ2/3) | 3 шкафа удалённого в/в ШУВВ1–3 | Распределённая архитектура (ТЗ п.9)
Промышленная сеть | Profibus-DP + оптика (PB OLM/G11, CP 343-1 LEAN) | Modbus Ethernet TCP/IP | Полная смена протокола обмена
Панель оператора / HMI | Siemens OP 277, 5,7″ | Сенсорные ЖК-панели ≥15″ (шкаф ШВУ1), Modbus TCP/IP | Вендор-лист панелей (ТЗ п.11)
Скоростной счёт | FM 350-1 (1-канальный, до 500 кГц) — 4 шт (в ШУ1/1, ШУ1/3) | Входной модуль ПЛК + новый индуктивный датчик скорости | Пересмотр под индуктивный датчик (СКШ-1)
Весоизмерение / натяжение | SIWAREX U — 2 шт (в ШУ2/1, ШУ2/3) | AI 4–20 мА от новых тензодатчиков натяжения | Пересмотр под датчик 4–20 мА (СКШ-1, КО-1)
Приводы конвейеров (ПЧ) | Siemens Sinamics G150 (СКШ-1, КО-1) | Без замены; интеграция физсигналами: DI =24В + AO 4–20 мА | AO в существующей системе отсутствует (см. находку №3)
ИБП | APC Smart-UPS SURT1000, 1000 ВА (не входит в поставку СибКом) | «Парус Электро» двойного преобразования, 220 VAC, 1500 ВА | Строго вендор-лист (ТЗ п.11)
SCADA / АРМ / истор. сервер | Alpha.Platform «Атомик Софт» (действующие) | То же ПО — адаптация, не замена (SCADA — 1 резерв. пара; АРМ; истор. сервер 1 шт) | Мнемосхемы в единой стилистике рудника (ТЗ п.9)
Кроссовые шкафы / оптика | Оптические кроссы ШКОС, PB OLM в существующих шкафах | Новые кроссовые шкафы ШК, ШК1–ШК3 | Переключение существующих кабельных линий (ТЗ п.9)
Существующее силовое обор. | Контакторы KM, БУКС, МС, трансформаторы TV, оптический кросс | Оставляется в ШУ1/1, ШУ1/3, ШУ2/1, ШУ2/3 | Интеграция, не закупка (ТЗ п.9)

## Противоречия
# | Крит. | Находка | Цитата / данные | Пункт ТЗ / лист Прил.
1 | Высокая | Маркировка ШУ3/3 упомянута в ТЗ единожды (место установки ШВУ1); в остальных местах и в Приложении №1 — ШУ1/1, ШУ1/3, ШУ2/1, ШУ2/3 | «…шкаф сенсорной ЖК-панели ШВУ1 расположить рядом со шкафом ШУ3/3» | ТЗ п.9; ср. п.9 (перечни шкафов) и Прил.№1 на схемах ШУ1/3 он фигурирует как внешняя ссылка (смежный шкаф)
2 | Высокая | Демонтаж 5 шкафов, а в Приложении №1 общие виды только 4 шкафов | «Демонтаж существующих шкафов … – 5 шт.»; «Монтаж новых … – 5 шт.»; Прил.№1: ШУ1/1 (л.10), ШУ2/1 (л.14), ШУ1/3 (л.18), ШУ2/3 (л.22) | ТЗ п.9; Прил.№1
3 | Высокая | Требуется задание частоты ПЧ сигналом 4–20 мА, но модулей аналогового вывода (AO) в существующей системе нет вовсе | «Дистанционная регулировка частоты вращения посредством управляющего сигнала 4-20 мА от системы АСУТП»; в ведомостях — только SM 331 (аналоговый ВВОД) | ТЗ п.9; Прил.№1
4 | Средняя-высокая | Существующая система — 2× CPU 315-2DP; новая — один нерезервированный ПЛК на ОПО I класса | «Нерезервированный программируемый логический контроллер…»; объект — «I класс опасности» | ТЗ п.11, п.7; Прил.№1
5 | Средняя | ПЧ Siemens Sinamics G150 фигурируют в ТЗ, но отсутствуют в ведомостях Приложения №1 (2019 г.) | ТЗ: приводы СКШ-1, КО-1 на базе ПЧ G150; в Прил.№1 ПЧ не значатся | ТЗ п.9; Прил.№1

## IO
Шкаф | Тип канала | Кол-во по модулям | Кол-во по реле (KI/KO) | Источник (модуль, поз.) | Миграция в новую систему | Примечание
ШУ1/1 | DI | 96 | 96 (KI1–KI96) | SM 321 ×3 (A1*–A3*), реле PLC-OSC | Совпадает | Головной шкаф (CPU 315-2DP)
ШУ1/1 | DO | 32 | 34 (KO1–KO34) | SM 322 ×1 (A7*), реле PLC-OSC | ⚠ реле (34) > ёмкости модуля (32) | Расхождение — уточнить
ШУ1/1 | AI | 8 | — | SM 331 ×1 (A4*) | → сохраняется/расширяется
ШУ1/1 | AO | 0 | — | нет модулей AO | → новые AO 4–20 мА для ПЧ | AO отсутствует
ШУ1/1 | HSC | 2 | — | FM 350-1 ×2 (A5*, A6*) | → DI от индуктивного датчика скорости | Скоростной счёт
ШУ2/1 | DI | 64 | 64 (KI1–KI64) | SM 321 ×2 (A1*, A2*) | Совпадает | Удалённый в/в (IM153-1)
ШУ2/1 | DO | 32 | 36 (KO1–KO36) | SM 322 ×1 (A5*) | ⚠ реле (36) > ёмкости модуля (32) | Расхождение — уточнить
ШУ2/1 | AI | 8 | — | SM 331 ×1 (A3*) | → сохраняется/расширяется
ШУ2/1 | AO | 0 | — | нет модулей AO | → новые AO 4–20 мА для ПЧ | AO отсутствует
ШУ2/1 | Спец. | 1 | — | SIWAREX U (A4*) | → AI 4–20 мА (датчик натяжения) | Весоизмерение
ШУ1/3 | DI | 128 | 128 (KI1–KI128) | SM 321 ×4 (A1*–A4*) | Совпадает | Головной шкаф (CPU 315-2DP)
ШУ1/3 | DO | 32 | 52 (KO1–KO52) | SM 322 ×1 (A8*) | ⚠ реле (52) >> ёмкости модуля (32) | Существенное расхождение — уточнить
ШУ1/3 | AI | 8 | — | SM 331 ×1 (A5*) | → сохраняется/расширяется
ШУ1/3 | AO | 0 | — | нет модулей AO | → новые AO 4–20 мА для ПЧ | AO отсутствует
ШУ1/3 | HSC | 2 | — | FM 350-1 ×2 (A6*, A7*) | → DI от индуктивного датчика скорости | Скоростной счёт
ШУ2/3 | DI | 32 | 48 (KI1–KI48) | SM 321 ×1 (A1*) | ⚠ реле (48) > ёмкости модуля (32) | Расхождение — уточнить
ШУ2/3 | DO | 32 | 32 (KO1–KO32) | SM 322 ×1 (A4*) | Совпадает | Удалённый в/в (IM153-1)
ШУ2/3 | AI | 8 | — | SM 331 ×1 (A2*) | → сохраняется/расширяется
ШУ2/3 | AO | 0 | — | нет модулей AO | → новые AO 4–20 мА для ПЧ | AO отсутствует
ШУ2/3 | Спец. | 1 | — | SIWAREX U (A3*) | → AI 4–20 мА (датчик натяжения) | Весоизмерение
ШУ3/3 | все типы | нет данных | нет данных | отсутствует в Приложении №1 | нет данных | Расхождение — уточнить

## Каналы_ШУ1_1
Модуль (поз.) | Тип | Канал | Клемма/адрес | Реле | Сигнал (назначение) | Внешн. обозначение | Лист
A1* (SM 321) | DI | IN 0 | 1102 | KI1 | Вводной автомат 660В в ШВ1/1 | — | 11.5
A1* (SM 321) | DI | IN 1 | 1103 | KI2 | Питание 660В ШУ1/1 от ШВ1/1 | — | 11.5
A1* (SM 321) | DI | IN 2 | 1104 | KI3 | Датчик двери ШВ1/1 | — | 11.5
A1* (SM 321) | DI | IN 3 | 1105 | KI4 | Резерв | — | 11.5
A1* (SM 321) | DI | IN 4 | 1106 | KI5 | Резерв | — | 11.5
A1* (SM 321) | DI | IN 5 | 1107 | KI6 | Резерв | — | 11.5
A1* (SM 321) | DI | IN 6 | 1108 | KI7 | Резерв | — | 11.5
A1* (SM 321) | DI | IN 7 | 1109 | KI8 | Резерв | — | 11.5
A1* (SM 321) | DI | IN 8 | 1112 | KI9 | Автомат тормоза | — | 11.5
A1* (SM 321) | DI | IN 9 | 1113 | KI10 | Контактор тормоза | — | 11.5
A1* (SM 321) | DI | IN 10 | 1114 | KI11 | Неисправность тормоза | — | 11.5
A1* (SM 321) | DI | IN 11 | 1115 | KI12 | Автомат вентилятора | — | 11.5
A1* (SM 321) | DI | IN 12 | 1116 | KI13 | Контактор вентилятора | — | 11.5
A1* (SM 321) | DI | IN 13 | 1117 | KI14 | Неисправность вентилятора | — | 11.5
A1* (SM 321) | DI | IN 14 | 1118 | KI15 | Резерв | — | 11.5
A1* (SM 321) | DI | IN 15 | 1119 | KI16 | Резерв | — | 11.5
A1* (SM 321) | DI | IN 16 | 1122 | KI17 | Вводной автомат 660В в ШУ1/1 | QF1.1 | 11.5
A1* (SM 321) | DI | IN 17 | 1123 | KI18 | Автомат 380В после трансформатора в ШУ1/1 | QF2.1 | 11.5
A1* (SM 321) | DI | IN 18 | 1124 | KI19 | Автомат на собственные нужды ПЧ | QF5.1 | 11.5
A1* (SM 321) | DI | IN 19 | 1125 | KI20 | Автомат на кондиционер | QF6.1 | 11.5
A1* (SM 321) | DI | IN 20 | 1126 | KI21 | Команда аварийного останова с кнопки на ШУ1/1 | SB1 | 11.5
A1* (SM 321) | DI | IN 21 | 1127 | KI22 | Резерв | — | 11.5
A1* (SM 321) | DI | IN 22 | 1128 | KI23 | Датчик двери ШУ1/1 | SQ1 | 11.5
A1* (SM 321) | DI | IN 23 | 1129 | KI24 | Резерв | SA3 | 11.5
A1* (SM 321) | DI | IN 24 | 1132 | KI25 | Приводная станция. Разрешение управления | — | 11.5
A1* (SM 321) | DI | IN 25 | 1133 | KI26 | Приводная станция. Местное управление | SA4 | 11.5
A1* (SM 321) | DI | IN 26 | 1134 | KI27 | Приводная станция. Дистанционное управление | SA4 | 11.5
A1* (SM 321) | DI | IN 27 | 1135 | KI28 | Резерв | — | 11.5
A1* (SM 321) | DI | IN 28 | 1136 | KI29 | Резерв | — | 11.5
A1* (SM 321) | DI | IN 29 | 1137 | KI30 | Отказ модуля связи с диспетчерской | D4 | 11.5
A1* (SM 321) | DI | IN 30 | 1138 | KI31 | Отказ модуля связи с ШУ1/3 | D5 | 11.5
A1* (SM 321) | DI | IN 31 | 1139 | KI32 | Отказ модуля связи с ШУ2/3 | D6 | 11.5
A2* (SM 321) | DI | IN 0 | 1202 | KI33 | Возгорание | Камера УПП-27, PS1/1 | 11.6
A2* (SM 321) | DI | IN 1 | 1203 | KI34 | Возгорание | Камера УПП-27, PS1/2 | 11.6
A2* (SM 321) | DI | IN 2 | 1204 | KI35 | Резерв | — | 11.6
A2* (SM 321) | DI | IN 3 | 1205 | KI36 | Резерв | — | 11.6
A2* (SM 321) | DI | IN 4 | 1206 | KI37 | Резерв | — | 11.6
A2* (SM 321) | DI | IN 5 | 1207 | KI38 | Резерв | — | 11.6
A2* (SM 321) | DI | IN 6 | 1208 | KI39 | Резерв | — | 11.6
A2* (SM 321) | DI | IN 7 | 1209 | KI40 | Резерв | — | 11.6
A2* (SM 321) | DI | IN 8 | 1212 | KI41 | Контактор включен | UZ1/1, X20(8) | 11.6
A2* (SM 321) | DI | IN 9 | 1213 | KI42 | Контактор отключен | UZ1/1, X20(9) | 11.6
A2* (SM 321) | DI | IN 10 | 1214 | KI43 | Автомат включен | UZ1/1, X20(6) | 11.6
A2* (SM 321) | DI | IN 11 | 1215 | KI44 | Автомат отключен | UZ1/1, X20(7) | 11.6
A2* (SM 321) | DI | IN 12 | 1216 | KI45 | Аварийный стоп | UZ1/1, X20(5) | 11.6
A2* (SM 321) | DI | IN 13 | 1217 | KI46 | Датчик двери шкафа UZ1/1 | UZ1/1, X20(11) | 11.6
A2* (SM 321) | DI | IN 14 | 1218 | KI47 | Резерв | — | 11.6
A2* (SM 321) | DI | IN 15 | 1219 | KI48 | Резерв | — | 11.6
A2* (SM 321) | DI | IN 16 | 1222 | KI49 | Датчик двери секции разгрузки | 1KK11, X1(1) | 11.6
A2* (SM 321) | DI | IN 17 | 1223 | KI50 | Забивка течки конвейера | 1KK11, X1(2) | 11.6
A2* (SM 321) | DI | IN 18 | 1224 | KI51 | Ограждение приводного барабана | 1KK11, X1(3) | 11.6
A2* (SM 321) | DI | IN 19 | 1225 | KI52 | Резерв | — | 11.6
A2* (SM 321) | DI | IN 20 | 1226 | KI53 | Резерв | — | 11.6
A2* (SM 321) | DI | IN 21 | 1227 | KI54 | Резерв | — | 11.6
A2* (SM 321) | DI | IN 22 | 1228 | KI55 | Резерв | — | 11.6
A2* (SM 321) | DI | IN 23 | 1229 | KI56 | Резерв | — | 11.6
A2* (SM 321) | DI | IN 24 | 1232 | KI57 | Сход ленты (натяжная станция) | KK1/1, X1(1) | 11.6
A2* (SM 321) | DI | IN 25 | 1233 | KI58 | Сход ленты (натяжная станция) | KK1/1, X1(2) | 11.6
A2* (SM 321) | DI | IN 26 | 1234 | KI59 | Сход ленты (середина конвейера) | KK3/1, X1(1) | 11.6
A2* (SM 321) | DI | IN 27 | 1235 | KI60 | Сход ленты (середина конвейера) | KK3/1, X1(2) | 11.6
A2* (SM 321) | DI | IN 28 | 1236 | KI61 | Сход ленты (приводная станция) | 1KK11, X1(4) | 11.6
A2* (SM 321) | DI | IN 29 | 1237 | KI62 | Сход ленты (приводная станция) | 1KK11, X1(5) | 11.6
A2* (SM 321) | DI | IN 30 | 1238 | KI63 | Резерв | — | 11.6
A2* (SM 321) | DI | IN 31 | 1239 | KI64 | Резерв | — | 11.6
A3* (SM 321) | DI | IN 0 | 1302 | KI65 | Команда «Стоп» с канатного выключателя | KK1/1, X1(3) | 11.7
A3* (SM 321) | DI | IN 1 | 1303 | KI66 | Команда «Стоп» с канатного выключателя | KK2/1, X1(3) | 11.7
A3* (SM 321) | DI | IN 2 | 1304 | KI67 | Команда «Стоп» с канатного выключателя | KK3/1, X1(3) | 11.7
A3* (SM 321) | DI | IN 3 | 1305 | KI68 | Команда «Стоп» с канатного выключателя | KK4/1, X1(3) | 11.7
A3* (SM 321) | DI | IN 4 | 1306 | KI69 | Резерв | — | 11.7
A3* (SM 321) | DI | IN 5 | 1307 | KI70 | Резерв | — | 11.7
A3* (SM 321) | DI | IN 6 | 1308 | KI71 | Резерв | — | 11.7
A3* (SM 321) | DI | IN 7 | 1309 | KI72 | Резерв | — | 11.7
A3* (SM 321) | DI | IN 8 | 1312 | KI73 | Команда «Стоп» с канатного выключателя | KK1/1, X1(4) | 11.7
A3* (SM 321) | DI | IN 9 | 1313 | KI74 | Команда «Стоп» с канатного выключателя | KK2/1, X1(4) | 11.7
A3* (SM 321) | DI | IN 10 | 1314 | KI75 | Команда «Стоп» с канатного выключателя | KK3/1, X1(4) | 11.7
A3* (SM 321) | DI | IN 11 | 1315 | KI76 | Команда «Стоп» с канатного выключателя | KK4/1, X1(4) | 11.7
A3* (SM 321) | DI | IN 12 | 1316 | KI77 | Резерв | — | 11.7
A3* (SM 321) | DI | IN 13 | 1317 | KI78 | Резерв | — | 11.7
A3* (SM 321) | DI | IN 14 | 1318 | KI79 | Резерв | — | 11.7
A3* (SM 321) | DI | IN 15 | 1319 | KI80 | Резерв | — | 11.7
A3* (SM 321) | DI | IN 16 | 1322 | KI81 | Ограждение роликоопор (натяжная станция) | KK1/1, X1(5) | 11.7
A3* (SM 321) | DI | IN 17 | 1323 | KI82 | Ограждение роликоопор (перегрузка с КД1/1) | KK2/1, X1(5) | 11.7
A3* (SM 321) | DI | IN 18 | 1324 | KI83 | Резерв | — | 11.7
A3* (SM 321) | DI | IN 19 | 1325 | KI84 | Ограждение роликоопор (приводная станция) | KK4/1, X1(5) | 11.7
A3* (SM 321) | DI | IN 20 | 1326 | KI85 | Резерв | — | 11.7
A3* (SM 321) | DI | IN 21 | 1327 | KI86 | Резерв | — | 11.7
A3* (SM 321) | DI | IN 22 | 1328 | KI87 | Резерв | — | 11.7
A3* (SM 321) | DI | IN 23 | 1329 | KI88 | Резерв | — | 11.7
A3* (SM 321) | DI | IN 24 | 1332 | KI89 | Ограждение роликоопор (натяжная станция) | KK1/1, X1(6) | 11.7
A3* (SM 321) | DI | IN 25 | 1333 | KI90 | Ограждение роликоопор (перегрузка с КД1/1) | KK2/1, X1(6) | 11.7
A3* (SM 321) | DI | IN 26 | 1334 | KI91 | Резерв | — | 11.7
A3* (SM 321) | DI | IN 27 | 1335 | KI92 | Ограждение роликоопор (приводная станция) | KK4/1, X1(6) | 11.7
A3* (SM 321) | DI | IN 28 | 1336 | KI93 | Резерв | — | 11.7
A3* (SM 321) | DI | IN 29 | 1337 | KI94 | Резерв | — | 11.7
A3* (SM 321) | DI | IN 30 | 1338 | KI95 | Резерв | — | 11.7
A3* (SM 321) | DI | IN 31 | 1339 | KI96 | Резерв | — | 11.7
A4* (SM 331) | AI | Кан. 1 | 1–5 | — | Температура подшипника №1 отклоняющего барабана | 1KK12, X1(1–3) | 11.8
A4* (SM 331) | AI | Кан. 2 | 6–10 | — | Температура подшипника №2 отклоняющего барабана | 1KK12, X1(5–7) | 11.8
A4* (SM 331) | AI | Кан. 3 | 11–15 | — | Температура подшипника №1 приводного барабана | 1KK12, X1(9–11) | 11.8
A4* (SM 331) | AI | Кан. 4 | 16–20 | — | Температура подшипника №2 приводного барабана | 1KK12, X1(13–15) | 11.8
A4* (SM 331) | AI | Кан. 5 | 21–25 | — | Температура приводной станции | 1KK12, X1(17–19) | 11.8
A4* (SM 331) | AI | Кан. 6 | 26–30 | — | Температура в нише Н1/1 | Ниша Н1/1, 1ТС2 | 11.8
A4* (SM 331) | AI | Кан. 7 | 31–35 | — | Резерв | — | 11.8
A4* (SM 331) | AI | Кан. 8 | 36–40 | — | Резерв | — | 11.8
A7* (SM 322) | DO | OUT 0 | 101 | KO1 | Резерв | — | 11.10
A7* (SM 322) | DO | OUT 1 | 102 | KO2 | Резерв | — | 11.10
A7* (SM 322) | DO | OUT 2 | 103 | KO3 | Резерв | — | 11.10
A7* (SM 322) | DO | OUT 3 | 104 | KO4 | Резерв | — | 11.10
A7* (SM 322) | DO | OUT 4 | 105 | KO5 | Резерв | — | 11.10
A7* (SM 322) | DO | OUT 5 | 106 | KO6 | Резерв | — | 11.10
A7* (SM 322) | DO | OUT 6 | 107 | KO7 | Выключение контактора ПЧ | UZ1/1, X20(1,2) | 11.10
A7* (SM 322) | DO | OUT 7 | 108 | KO8 | Аварийный стоп | UZ1/1, X20(3,4) | 11.10
A7* (SM 322) | DO | OUT 8 | 109 | KO9 | Резерв | — | 11.10
A7* (SM 322) | DO | OUT 9 | 110 | KO10 | Резерв | — | 11.10
A7* (SM 322) | DO | OUT 10 | 111 | KO11 | Резерв | — | 11.10
A7* (SM 322) | DO | OUT 11 | 112 | KO12 | Резерв | — | 11.10
A7* (SM 322) | DO | OUT 12 | 113 | KO13 | Резерв | — | 11.10
A7* (SM 322) | DO | OUT 13 | 114 | KO14 | Резерв | — | 11.10
A7* (SM 322) | DO | OUT 14 | 115 | KO15 | Резерв | — | 11.10
A7* (SM 322) | DO | OUT 15 | 116 | KO16 | Резерв | — | 11.10
A7* (SM 322) | DO | OUT 16 | 117 | KO17 | Резерв | — | 11.10
A7* (SM 322) | DO | OUT 17 | 118 | KO18 | Резерв | — | 11.10
A7* (SM 322) | DO | OUT 18 | 119 | KO19 | Резерв | — | 11.10
A7* (SM 322) | DO | OUT 19 | 120 | KO20 | Резерв | — | 11.10
A7* (SM 322) | DO | OUT 20 | 121 | KO21 | Резерв | — | 11.10
A7* (SM 322) | DO | OUT 21 | 122 | KO22 | Резерв | — | 11.10
A7* (SM 322) | DO | OUT 22 | 123 | KO23 | Резерв | — | 11.10
A7* (SM 322) | DO | OUT 23 | 124 | KO24 | Резерв | — | 11.10
A7* (SM 322) | DO | OUT 24 | 125 | KO25 | Резерв | — | 11.10
A7* (SM 322) | DO | OUT 25 | 126 | KO26 | Резерв | — | 11.10
A7* (SM 322) | DO | OUT 26 | 127 | KO27 | Резерв | — | 11.10
A7* (SM 322) | DO | OUT 27 | 128 | KO28 | Резерв | — | 11.10
A7* (SM 322) | DO | OUT 28 | 129 | KO29 | Резерв | — | 11.10
A7* (SM 322) | DO | OUT 29 | 130 | KO30 | Резерв | — | 11.10
A7* (SM 322) | DO | OUT 30 | 131 | KO31 | Предпусковая звуковая сигнализация | 1KK11, X1(9) | 11.10
A7* (SM 322) | DO | OUT 31 | 132 | KO32 | Индикация «Готовность» | HL1; 1KK11, X1(8) | 11.10

## Каналы_ШУ2_1
Модуль (поз.) | Тип | Канал | Клемма/адрес | Реле | Сигнал (назначение) | Внешн. обозначение | Лист
A1* (SM 321) | DI | IN 0 | 1102 | KI1 | Автомат привода натяжной станции | См.л.15.1 | 15.4
A1* (SM 321) | DI | IN 1 | 1103 | KI2 | Контактор "вперед" включен | См.л.15.1 | 15.4
A1* (SM 321) | DI | IN 2 | 1104 | KI3 | Контактор "назад" включен | См.л.15.1 | 15.4
A1* (SM 321) | DI | IN 3 | 1105 | KI4 | Неисправность | См.л.15.1 | 15.4
A1* (SM 321) | DI | IN 4 | 1106 | KI5 | Резерв | — | 15.4
A1* (SM 321) | DI | IN 5 | 1107 | KI6 | Резерв | — | 15.4
A1* (SM 321) | DI | IN 6 | 1108 | KI7 | Резерв | — | 15.4
A1* (SM 321) | DI | IN 7 | 1109 | KI8 | Резерв | — | 15.4
A1* (SM 321) | DI | IN 8 | 1112 | KI9 | Вводной автомат ШУ2/1 | QF1.1 | 15.4
A1* (SM 321) | DI | IN 9 | 1113 | KI10 | Автомат трансформатора Т1, сторона ~380В | QF3.1 | 15.4
A1* (SM 321) | DI | IN 10 | 1114 | KI11 | Автомат после трансформатора Т1, сторона ~220В | QF4.1 | 15.4
A1* (SM 321) | DI | IN 11 | 1115 | KI12 | Резервный автомат ~220В | QF5.1 | 15.4
A1* (SM 321) | DI | IN 12 | 1116 | KI13 | Команда аварийного останова | SB1 | 15.4
A1* (SM 321) | DI | IN 13 | 1117 | KI14 | Разрешение управления | SA3 | 15.4
A1* (SM 321) | DI | IN 14 | 1118 | KI15 | Местное управление | SA4 | 15.4
A1* (SM 321) | DI | IN 15 | 1119 | KI16 | Дистанционное управление | SA4 | 15.4
A1* (SM 321) | DI | IN 16 | 1122 | KI17 | Датчик двери | SQ1 | 15.4
A1* (SM 321) | DI | IN 17 | 1123 | KI18 | Резерв | — | 15.4
A1* (SM 321) | DI | IN 18 | 1124 | KI19 | Резерв | — | 15.4
A1* (SM 321) | DI | IN 19 | 1125 | KI20 | Резерв | — | 15.4
A1* (SM 321) | DI | IN 20 | 1126 | KI21 | Резерв | — | 15.4
A1* (SM 321) | DI | IN 21 | 1127 | KI22 | Резерв | — | 15.4
A1* (SM 321) | DI | IN 22 | 1128 | KI23 | Резерв | — | 15.4
A1* (SM 321) | DI | IN 23 | 1129 | KI24 | Резерв | — | 15.4
A1* (SM 321) | DI | IN 24 | 1132 | KI25 | Крайнее положение тележки | 1KK21, X1(1) | 15.4
A1* (SM 321) | DI | IN 25 | 1133 | KI26 | Крайнее положение тележки | 1KK21, X1(2) | 15.4
A1* (SM 321) | DI | IN 26 | 1134 | KI27 | Ограждение натяжной станции | 1KK21, X1(3) | 15.4
A1* (SM 321) | DI | IN 27 | 1135 | KI28 | Датчик двери разгрузочной секции | 1KK22, X1(1) | 15.4
A1* (SM 321) | DI | IN 28 | 1136 | KI29 | Забивка течки. Перегрузка с КД1/1 | 1KK22, X1(2) | 15.4
A1* (SM 321) | DI | IN 29 | 1137 | KI30 | Забивка течки. Перегрузка с КД1/1 | 1KK22, X1(3) | 15.4
A1* (SM 321) | DI | IN 30 | 1138 | KI31 | Резерв | — | 15.4
A1* (SM 321) | DI | IN 31 | 1139 | KI32 | Резерв | — | 15.4
A2* (SM 321) | DI | IN 0 | 1202 | KI33 | Контактор цепи дробилки | ГЩУ кам.дробл.1/1, X12(2) | 15.5
A2* (SM 321) | DI | IN 1 | 1203 | KI34 | Автомат цепи вибропитателя | ГЩУ кам.дробл.1/1, X12(3) | 15.5
A2* (SM 321) | DI | IN 2 | 1204 | KI35 | Контактор цепи вибропитателя | ГЩУ кам.дробл.1/1, X12(4) | 15.5
A2* (SM 321) | DI | IN 3 | 1205 | KI36 | Ручной режим | ГЩУ кам.дробл.1/1, X12(5) | 15.5
A2* (SM 321) | DI | IN 4 | 1206 | KI37 | Контактор вибропитателя вкл. в ручном режиме | ГЩУ кам.дробл.1/1, X12(6) | 15.5
A2* (SM 321) | DI | IN 5 | 1207 | KI38 | Вибропитатель в работе | ГЩУ кам.дробл.1/1, X12(7) | 15.5
A2* (SM 321) | DI | IN 6 | 1208 | KI39 | Автомат в цепи гидромолота | ГЩУ кам.дробл.1/1, X12(8) | 15.5
A2* (SM 321) | DI | IN 7 | 1209 | KI40 | Резерв | ГЩУ кам.дробл.1/1, X12(9) | 15.5
A2* (SM 321) | DI | IN 8 | 1212 | KI41 | Автомат цепи насоса гидроопор | ГЩУ кам.дробл.1/1, X12(10) | 15.5
A2* (SM 321) | DI | IN 9 | 1213 | KI42 | Автомат цепи подогревателя | ГЩУ кам.дробл.1/1, X12(11) | 15.5
A2* (SM 321) | DI | IN 10 | 1214 | KI43 | Контактор цепи подогревателя масла | ГЩУ кам.дробл.1/1, X12(12) | 15.5
A2* (SM 321) | DI | IN 11 | 1215 | KI44 | Автомат цепи конвейера | ГЩУ кам.дробл.1/1, X12(13) | 15.5
A2* (SM 321) | DI | IN 12 | 1216 | KI45 | Контактор цепи конвейера | ГЩУ кам.дробл.1/1, X12(14) | 15.5
A2* (SM 321) | DI | IN 13 | 1217 | KI46 | Аварийный стоп | ГЩУ кам.дробл.1/1, X12(15) | 15.5
A2* (SM 321) | DI | IN 14 | 1218 | KI47 | Резерв | — | 15.5
A2* (SM 321) | DI | IN 15 | 1219 | KI48 | Резерв | — | 15.5
A2* (SM 321) | DI | IN 16 | 1222 | KI49 | Резерв | — | 15.5
A2* (SM 321) | DI | IN 17 | 1223 | KI50 | Резерв | — | 15.5
A2* (SM 321) | DI | IN 18 | 1224 | KI51 | Резерв | — | 15.5
A2* (SM 321) | DI | IN 19 | 1225 | KI52 | Резерв | — | 15.5
A2* (SM 321) | DI | IN 20 | 1226 | KI53 | Резерв | — | 15.5
A2* (SM 321) | DI | IN 21 | 1227 | KI54 | Резерв | — | 15.5
A2* (SM 321) | DI | IN 22 | 1228 | KI55 | Резерв | — | 15.5
A2* (SM 321) | DI | IN 23 | 1229 | KI56 | Резерв | — | 15.5
A2* (SM 321) | DI | IN 24 | 1232 | KI57 | Резерв | — | 15.5
A2* (SM 321) | DI | IN 25 | 1233 | KI58 | Резерв | — | 15.5
A2* (SM 321) | DI | IN 26 | 1234 | KI59 | Резерв | — | 15.5
A2* (SM 321) | DI | IN 27 | 1235 | KI60 | Резерв | — | 15.5
A2* (SM 321) | DI | IN 28 | 1236 | KI61 | Резерв | — | 15.5
A2* (SM 321) | DI | IN 29 | 1237 | KI62 | Резерв | — | 15.5
A2* (SM 321) | DI | IN 30 | 1238 | KI63 | Резерв | — | 15.5
A2* (SM 321) | DI | IN 31 | 1239 | KI64 | Резерв | — | 15.5
A3* (SM 331) | AI | Кан. 1 | 1303/1304/1305 | — | Температура подшипника отклоняющего барабана | 1KK21, X1(1..3) | 15.6
A3* (SM 331) | AI | Кан. 2 | 1308/1309/1310 | — | Температура подшипника отклоняющего барабана | 1KK21, X1(5..7) | 15.6
A3* (SM 331) | AI | Кан. 3 | 1313/1314/1315 | — | Температура подшипника натяжного барабана | 1KK21, X1(9..11) | 15.6
A3* (SM 331) | AI | Кан. 4 | 1318/1319/1320 | — | Температура подшипника натяжного барабана | 1KK21, X1(13..15) | 15.6
A3* (SM 331) | AI | Кан. 5 | 1323/1324/1325 | — | Температура в нише Н2/1 | Ниша Н2/1, 1ТСЗ | 15.6
A3* (SM 331) | AI | Кан. 6 | 1327/1329/1330 | — | Резерв | — | 15.6
A3* (SM 331) | AI | Кан. 7 | 1332/1334/1335 | — | Резерв | — | 15.6
A3* (SM 331) | AI | Кан. 8 | 1337/1339/1340 | — | Резерв | — | 15.6
A4* (SIWAREX U) | Спец. | RxD1 (кл.3) | 1403 | — | Интерфейс RS232 | — | 15.7
A4* (SIWAREX U) | Спец. | GND1 (кл.4) | 1404 | — | Интерфейс RS232 | — | 15.7
A4* (SIWAREX U) | Спец. | TxD1 (кл.5) | 1405 | — | Интерфейс RS232 | — | 15.7
A4* (SIWAREX U) | Спец. | TxD2+ (кл.6) | 1406 | — | Интерфейс TTY | — | 15.7
A4* (SIWAREX U) | Спец. | TxD2- (кл.7) | 1407 | — | Интерфейс TTY | — | 15.7
A4* (SIWAREX U) | Спец. | SENSE2+ (кл.8) | 1408 | — | Канал 2 (PIW52) — Резерв | — | 15.7
A4* (SIWAREX U) | Спец. | SENSE2- (кл.9) | 1409 | — | Канал 2 (PIW52) — Резерв | — | 15.7
A4* (SIWAREX U) | Спец. | SIG2+ (кл.10) | 1410 | — | Канал 2 (PIW52) — Резерв | — | 15.7
A4* (SIWAREX U) | Спец. | SIG2- (кл.11) | 1411 | — | Канал 2 (PIW52) — Резерв | — | 15.7
A4* (SIWAREX U) | Спец. | EXC2+ (кл.12) | 1412 | — | Канал 2 (PIW52) — Резерв | — | 15.7
A4* (SIWAREX U) | Спец. | EXC2- (кл.13) | 1413 | — | Канал 2 (PIW52) — Резерв | — | 15.7
A4* (SIWAREX U) | Спец. | SENSE1+ (кл.15) | 1415 | — | Канал 1 (PIW68) — весоизмерение/натяжение ленты | 1KK23, X1(1) | 15.7
A4* (SIWAREX U) | Спец. | SENSE1- (кл.16) | 1416 | — | Канал 1 (PIW68) — весоизмерение/натяжение ленты | 1KK23, X1(2) | 15.7
A4* (SIWAREX U) | Спец. | SIG1+ (кл.17) | 1417 | — | Канал 1 (PIW68) — весоизмерение/натяжение ленты | 1KK23, X1(3) | 15.7
A4* (SIWAREX U) | Спец. | SIG1- (кл.18) | 1418 | — | Канал 1 (PIW68) — весоизмерение/натяжение ленты | 1KK23, X1(4) | 15.7
A4* (SIWAREX U) | Спец. | EXC1+ (кл.19) | 1419 | — | Канал 1 (PIW68) — весоизмерение/натяжение ленты | 1KK23, X1(5) | 15.7
A4* (SIWAREX U) | Спец. | EXC1- (кл.20) | 1420 | — | Канал 1 (PIW68) — весоизмерение/натяжение ленты | 1KK23, X1(6) | 15.7
A5* (SM 322) | DO | OUT 0 | 101 | KO1 | Резерв | — | 15.8
A5* (SM 322) | DO | OUT 1 | 102 | KO2 | Резерв | — | 15.8
A5* (SM 322) | DO | OUT 2 | 103 | KO3 | Резерв | — | 15.8
A5* (SM 322) | DO | OUT 3 | 104 | KO4 | Резерв | — | 15.8
A5* (SM 322) | DO | OUT 4 | 105 | KO5 | Резерв | — | 15.8
A5* (SM 322) | DO | OUT 5 | 106 | KO6 | Резерв | ГЩУ кам.дробл.1/1 (16), пр.1508 | 15.8
A5* (SM 322) | DO | OUT 6 | 107 | KO7 | Отключение конвейера дробилки | ГЩУ кам.дробл.1/1 (17), пр.508 | 15.8
A5* (SM 322) | DO | OUT 7 | 108 | KO8 | Аварийный стоп дробилки | ГЩУ кам.дробл.1/1 (18), пр.1509 | 15.8
A5* (SM 322) | DO | OUT 8 | 109 | KO9 | Резерв | ГЩУ кам.дробл.1/1 (19), пр.509 | 15.8
A5* (SM 322) | DO | OUT 9 | 110 | KO10 | Резерв | — | 15.8
A5* (SM 322) | DO | OUT 10 | 111 | KO11 | Резерв | — | 15.8
A5* (SM 322) | DO | OUT 11 | 112 | KO12 | Резерв | — | 15.8
A5* (SM 322) | DO | OUT 12 | 113 | KO13 | Резерв | — | 15.8
A5* (SM 322) | DO | OUT 13 | 114 | KO14 | Резерв | — | 15.8
A5* (SM 322) | DO | OUT 14 | 115 | KO15 | Резерв | — | 15.8
A5* (SM 322) | DO | OUT 15 | 116 | KO16 | Резерв | — | 15.8
A5* (SM 322) | DO | OUT 16 | 117 | KO17 | Резерв | — | 15.8
A5* (SM 322) | DO | OUT 17 | 118 | KO18 | Резерв | — | 15.8
A5* (SM 322) | DO | OUT 18 | 119 | KO19 | Резерв | — | 15.8
A5* (SM 322) | DO | OUT 19 | 120 | KO20 | Резерв | — | 15.8
A5* (SM 322) | DO | OUT 20 | 121 | KO21 | Резерв | — | 15.8
A5* (SM 322) | DO | OUT 21 | 122 | KO22 | Резерв | — | 15.8
A5* (SM 322) | DO | OUT 22 | 123 | KO23 | Резерв | — | 15.8
A5* (SM 322) | DO | OUT 23 | 124 | KO24 | Резерв | — | 15.8
A5* (SM 322) | DO | OUT 24 | 125 | KO25 | Резерв | — | 15.8
A5* (SM 322) | DO | OUT 25 | 126 | KO26 | Резерв | — | 15.8
A5* (SM 322) | DO | OUT 26 | 127 | KO27 | Резерв | — | 15.8
A5* (SM 322) | DO | OUT 27 | 128 | KO28 | Резерв | — | 15.8
A5* (SM 322) | DO | OUT 28 | 129 | KO29 | Резерв | — | 15.8
A5* (SM 322) | DO | OUT 29 | 130 | KO30 | Резерв | — | 15.8
A5* (SM 322) | DO | OUT 30 | 131 | KO31 | Предпусковая звуковая сигнализация | 1НА1, пр.1538 | 15.8
A5* (SM 322) | DO | OUT 31 | 132 | KO32 | Индикация "Готовность" | HL1 / X21(1), пр.1539 | 15.8
доп. реле (нет канала A5) | DO | — | XT15 | KO33 | Доп. промежуточное реле, не подключено к каналам модуля A5 (у SM 322 только 32 выхода) | XT15 | 15.9
доп. реле (нет канала A5) | DO | — | XT15 | KO34 | Доп. промежуточное реле, не подключено к каналам модуля A5 (у SM 322 только 32 выхода) | XT15 | 15.9
доп. реле (нет канала A5) | DO | — | XT15 | KO35 | Доп. промежуточное реле, не подключено к каналам модуля A5 (у SM 322 только 32 выхода) | XT15 | 15.9
доп. реле (нет канала A5) | DO | — | XT15 | KO36 | Доп. промежуточное реле, не подключено к каналам модуля A5 (у SM 322 только 32 выхода) | XT15 | 15.9

## Каналы_ШУ1_3
Модуль (поз.) | Тип | Канал | Клемма/адрес | Реле | Сигнал (назначение) | Внешн. обозначение | Лист
A1* (SM 321) | DI | IN 0 | 3102 | KI1 | Подключение датчиков к UZ1/3 | ШВ1/3, XT10(2) | 19.5
A1* (SM 321) | DI | IN 1 | 3103 | KI2 | Подключение датчиков к UZ1/3 | ШВ1/3, XT10(3) | 19.5
A1* (SM 321) | DI | IN 2 | 3104 | KI3 | Датчик двери ШВ1/3 | ШВ1/3, XT10(4) | 19.5
A1* (SM 321) | DI | IN 3 | 3105 | KI4 | Вводной автомат | ШВ1/3, XT10(5) | 19.5
A1* (SM 321) | DI | IN 4 | 3106 | KI5 | Подключение UZ1/3 | ШВ1/3, XT10(6) | 19.5
A1* (SM 321) | DI | IN 5 | 3107 | KI6 | Подключение UZ2/3 | ШВ1/3, XT10(7) | 19.5
A1* (SM 321) | DI | IN 6 | 3108 | KI7 | Двигатель подключен к UZ1/3 | ШВ1/3, XT10(8) | 19.5
A1* (SM 321) | DI | IN 7 | 3109 | KI8 | Двигатель подключен к UZ2/3 | ШВ1/3, XT10(9) | 19.5
A1* (SM 321) | DI | IN 8 | 3112 | KI9 | Автомат тормоза | См.л.19.2 | 19.5
A1* (SM 321) | DI | IN 9 | 3113 | KI10 | Автомат тормоза | См.л.19.2 | 19.5
A1* (SM 321) | DI | IN 10 | 3114 | KI11 | Неисправность | См.л.19.2 | 19.5
A1* (SM 321) | DI | IN 11 | 3115 | KI12 | Автомат вентилятора | См.л.19.2 | 19.5
A1* (SM 321) | DI | IN 12 | 3116 | KI13 | Контактор вентилятора | См.л.19.2 | 19.5
A1* (SM 321) | DI | IN 13 | 3117 | KI14 | Неисправность | См.л.19.2 | 19.5
A1* (SM 321) | DI | IN 14 | 3118 | KI15 | Местное управление | ШУ3/3,(7) | 19.5
A1* (SM 321) | DI | IN 15 | 3119 | KI16 | Дистанционное управление | ШУ3/3,(8) | 19.5
A1* (SM 321) | DI | IN 16 | 3122 | KI17 | Вводной автомат | QF1.1 (34-33) | 19.5
A1* (SM 321) | DI | IN 17 | 3123 | KI18 | TV1, сторона -380В | QF2.1 (34-33) | 19.5
A1* (SM 321) | DI | IN 18 | 3124 | KI19 | Собственные нужды UZ1/3 | QF5.1 (34-33) | 19.5
A1* (SM 321) | DI | IN 19 | 3125 | KI20 | Собственные нужды UZ2/3 | QF6.1 (34-33) | 19.5
A1* (SM 321) | DI | IN 20 | 3126 | KI21 | Команда аварийного останова | SB1 (2-1) | 19.5
A1* (SM 321) | DI | IN 21 | 3127 | KI22 | Датчик двери | SQ1 (22-21) | 19.5
A1* (SM 321) | DI | IN 22 | 3128 | KI23 | Резерв | — | 19.5
A1* (SM 321) | DI | IN 23 | 3129 | KI24 | Команда аварийного останова | SA3 (2-1) | 19.5
A1* (SM 321) | DI | IN 24 | 3132 | KI25 | Разрешение управления | SA3 | 19.5
A1* (SM 321) | DI | IN 25 | 3133 | KI26 | Местное управление | SA4 (12) | 19.5
A1* (SM 321) | DI | IN 26 | 3134 | KI27 | Дистанционное управление | SA4 (14) | 19.5
A1* (SM 321) | DI | IN 27 | 3135 | KI28 | Разрешение управления ПК1 и ПК2 | ШУ3/3,(9) | 19.5
A1* (SM 321) | DI | IN 28 | 3136 | KI29 | Запрет управления ПК1 и ПК2 | ШУ3/3,(10) | 19.5
A1* (SM 321) | DI | IN 29 | 3137 | KI30 | Отказ модуля | D4/F2 (F1) | 19.5
A1* (SM 321) | DI | IN 30 | 3138 | KI31 | Разрешение управления ПК1 и ПК2 | SA7 (12) | 19.5
A1* (SM 321) | DI | IN 31 | 3139 | KI32 | Запрет управления ПК1 и ПК2 | SA7 (14) | 19.5
A2* (SM 321) | DI | IN 0 | 3202 | KI33 | Вводной автомат | ШПК1/3, X20(3) | 19.6
A2* (SM 321) | DI | IN 1 | 3203 | KI34 | Кондиционер А2 (UZ1/3) | ШПК1/3, X20(4) | 19.6
A2* (SM 321) | DI | IN 2 | 3204 | KI35 | Кондиционер А3 (UZ1/3) | ШПК1/3, X20(5) | 19.6
A2* (SM 321) | DI | IN 3 | 3205 | KI36 | Датчик двери шкафа ШПК1/3 | ШПК1/3, X20(2) | 19.6
A2* (SM 321) | DI | IN 4 | 3206 | KI37 | Кондиционер А2 (UZ2/3) | ШПК1/3, X20(6) | 19.6
A2* (SM 321) | DI | IN 5 | 3207 | KI38 | Кондиционер А3 (UZ2/3) | ШПК1/3, X20(7) | 19.6
A2* (SM 321) | DI | IN 6 | 3208 | KI39 | Резерв | — | 19.6
A2* (SM 321) | DI | IN 7 | 3209 | KI40 | Датчик двери ШУ3/3 | ШУ3/3,(11) | 19.6
A2* (SM 321) | DI | IN 8 | 3212 | KI41 | Контактор включен (UZ1/3) | UZ1/3, X20(8) | 19.6
A2* (SM 321) | DI | IN 9 | 3213 | KI42 | Контактор отключен (UZ1/3) | UZ1/3, X20(9) | 19.6
A2* (SM 321) | DI | IN 10 | 3214 | KI43 | Автомат включен (UZ1/3) | UZ1/3, X20(6) | 19.6
A2* (SM 321) | DI | IN 11 | 3215 | KI44 | Автомат отключен (UZ1/3) | UZ1/3, X20(7) | 19.6
A2* (SM 321) | DI | IN 12 | 3216 | KI45 | Аварийный стоп (UZ1/3) | UZ1/3, X20(5) | 19.6
A2* (SM 321) | DI | IN 13 | 3217 | KI46 | Датчик двери шкафа UZ1/3 | UZ1/3, X20(11) | 19.6
A2* (SM 321) | DI | IN 14 | 3218 | KI47 | Резерв | — | 19.6
A2* (SM 321) | DI | IN 15 | 3219 | KI48 | Питание ШУ1/3 | ШВ1/3, X10(10) | 19.6
A2* (SM 321) | DI | IN 16 | 3222 | KI49 | Датчик двери разгрузочной секции | 3КК11, X2(1) | 19.6
A2* (SM 321) | DI | IN 17 | 3223 | KI50 | Превышение уровня в разгрузочной секции | 3КК11, X2(2) | 19.6
A2* (SM 321) | DI | IN 18 | 3224 | KI51 | Ограждение приводного барабана | 3КК11, X2(3) | 19.6
A2* (SM 321) | DI | IN 19 | 3225 | KI52 | Контактор включен (UZ2/3) | UZ2/3, X20(8) | 19.6
A2* (SM 321) | DI | IN 20 | 3226 | KI53 | Контактор отключен (UZ2/3) | UZ2/3, X20(9) | 19.6
A2* (SM 321) | DI | IN 21 | 3227 | KI54 | Автомат включен (UZ2/3) | UZ2/3, X20(6) | 19.6
A2* (SM 321) | DI | IN 22 | 3228 | KI55 | Автомат отключен (UZ2/3) | UZ2/3, X20(7) | 19.6
A2* (SM 321) | DI | IN 23 | 3229 | KI56 | Резерв | — | 19.6
A2* (SM 321) | DI | IN 24 | 3232 | KI57 | Сход ленты | КК1/3, X4(2) | 19.6
A2* (SM 321) | DI | IN 25 | 3233 | KI58 | Сход ленты | КК1/3, X4(3) | 19.6
A2* (SM 321) | DI | IN 26 | 3234 | KI59 | Сход ленты | КК7/3, X6(3) | 19.6
A2* (SM 321) | DI | IN 27 | 3235 | KI60 | Сход ленты | КК7/3, X6(4) | 19.6
A2* (SM 321) | DI | IN 28 | 3236 | KI61 | Сход ленты | 3КК11, X2(4) | 19.6
A2* (SM 321) | DI | IN 29 | 3237 | KI62 | Сход ленты | 3КК11, X2(5) | 19.6
A2* (SM 321) | DI | IN 30 | 3238 | KI63 | Аварийный стоп (UZ2/3) | UZ2/3, X20(5) | 19.6
A2* (SM 321) | DI | IN 31 | 3239 | KI64 | Датчик двери шкафа UZ2/3 | UZ2/3, X20(11) | 19.6
A3* (SM 321) | DI | IN 0 | 3302 | KI65 | Канатный выключатель | КК1/3, X2(1) | 19.7
A3* (SM 321) | DI | IN 1 | 3303 | KI66 | Канатный выключатель | КК2/3, X2(2) | 19.7
A3* (SM 321) | DI | IN 2 | 3304 | KI67 | Канатный выключатель | КК3/3, X2(3) | 19.7
A3* (SM 321) | DI | IN 3 | 3305 | KI68 | Канатный выключатель | КК4/3, X2(4) | 19.7
A3* (SM 321) | DI | IN 4 | 3306 | KI69 | Канатный выключатель | КК5/3, X2(5) | 19.7
A3* (SM 321) | DI | IN 5 | 3307 | KI70 | Канатный выключатель | КК6/3, X2(6) | 19.7
A3* (SM 321) | DI | IN 6 | 3308 | KI71 | Канатный выключатель | КК7/3, X2(7) | 19.7
A3* (SM 321) | DI | IN 7 | 3309 | KI72 | Канатный выключатель | КК8/3, X2(8) | 19.7
A3* (SM 321) | DI | IN 8 | 3312 | KI73 | Канатный выключатель | КК9/3, X2(9) | 19.7
A3* (SM 321) | DI | IN 9 | 3313 | KI74 | Канатный выключатель | КК10/3, X2(10) | 19.7
A3* (SM 321) | DI | IN 10 | 3314 | KI75 | Канатный выключатель | КК11/3, X4(1) | 19.7
A3* (SM 321) | DI | IN 11 | 3315 | KI76 | Канатный выключатель | КК12/3, X4(2) | 19.7
A3* (SM 321) | DI | IN 12 | 3316 | KI77 | Канатный выключатель | КК13/3, X4(3) | 19.7
A3* (SM 321) | DI | IN 13 | 3317 | KI78 | Канатный выключатель | КК14/3, X4(3) | 19.7
A3* (SM 321) | DI | IN 14 | 3318 | KI79 | Резерв | — | 19.7
A3* (SM 321) | DI | IN 15 | 3319 | KI80 | Резерв | — | 19.7
A3* (SM 321) | DI | IN 16 | 3322 | KI81 | Канатный выключатель | КК1/3, X2(1) | 19.7
A3* (SM 321) | DI | IN 17 | 3323 | KI82 | Канатный выключатель | КК2/3, X2(2) | 19.7
A3* (SM 321) | DI | IN 18 | 3324 | KI83 | Канатный выключатель | КК3/3, X2(3) | 19.7
A3* (SM 321) | DI | IN 19 | 3325 | KI84 | Канатный выключатель | КК4/3, X2(4) | 19.7
A3* (SM 321) | DI | IN 20 | 3326 | KI85 | Канатный выключатель | КК5/3, X3(5) | 19.7
A3* (SM 321) | DI | IN 21 | 3327 | KI86 | Канатный выключатель | КК6/3, X3(6) | 19.7
A3* (SM 321) | DI | IN 22 | 3328 | KI87 | Канатный выключатель | КК7/3, X3(7) | 19.7
A3* (SM 321) | DI | IN 23 | 3329 | KI88 | Канатный выключатель | КК8/3, X3(8) | 19.7
A3* (SM 321) | DI | IN 24 | 3332 | KI89 | Канатный выключатель | КК9/3, X3(9) | 19.7
A3* (SM 321) | DI | IN 25 | 3333 | KI90 | Канатный выключатель | КК10/3, X3(10) | 19.7
A3* (SM 321) | DI | IN 26 | 3334 | KI91 | Канатный выключатель | КК11/3, X3(10) | 19.7
A3* (SM 321) | DI | IN 27 | 3335 | KI92 | Канатный выключатель | КК12/3, X4(6) | 19.7
A3* (SM 321) | DI | IN 28 | 3336 | KI93 | Канатный выключатель | КК13/3, X4(7) | 19.7
A3* (SM 321) | DI | IN 29 | 3337 | KI94 | Канатный выключатель | КК14/3, X2(2) | 19.7
A3* (SM 321) | DI | IN 30 | 3338 | KI95 | Резерв | — | 19.7
A3* (SM 321) | DI | IN 31 | 3339 | KI96 | Резерв | — | 19.7
A4* (SM 321) | DI | IN 0 | 3402 | KI97 | Ограждение роликоопор | КК1/3, X3(1) | 19.8
A4* (SM 321) | DI | IN 1 | 3403 | KI98 | Ограждение роликоопор | КК2/3, X3(2) | 19.8
A4* (SM 321) | DI | IN 2 | 3404 | KI99 | Ограждение роликоопор | КК3/3, X3(3) | 19.8
A4* (SM 321) | DI | IN 3 | 3405 | KI100 | Ограждение роликоопор | КК4/3, X3(4) | 19.8
A4* (SM 321) | DI | IN 4 | 3406 | KI101 | Ограждение роликоопор | КК5/3, X4(5) | 19.8
A4* (SM 321) | DI | IN 5 | 3407 | KI102 | Ограждение роликоопор | КК6/3, X5(1) | 19.8
A4* (SM 321) | DI | IN 6 | 3408 | KI103 | Ограждение роликоопор | КК7/3, X5(1) | 19.8
A4* (SM 321) | DI | IN 7 | 3409 | KI104 | Ограждение роликоопор | КК8/3, X3(4) | 19.8
A4* (SM 321) | DI | IN 8 | 3412 | KI105 | Ограждение роликоопор | КК9/3, X4(9) | 19.8
A4* (SM 321) | DI | IN 9 | 3413 | KI106 | Ограждение роликоопор | КК10/3, X4(10) | 19.8
A4* (SM 321) | DI | IN 10 | 3414 | KI107 | Ограждение роликоопор | КК11/3, X7(1) | 19.8
A4* (SM 321) | DI | IN 11 | 3415 | KI108 | Ограждение роликоопор | КК12/3, X7(2) | 19.8
A4* (SM 321) | DI | IN 12 | 3416 | KI109 | Ограждение роликоопор | КК13/3, X7(3) | 19.8
A4* (SM 321) | DI | IN 13 | 3417 | KI110 | Ограждение роликоопор | КК14/3, X2(3) | 19.8
A4* (SM 321) | DI | IN 14 | 3418 | KI111 | Резерв | — | 19.8
A4* (SM 321) | DI | IN 15 | 3419 | KI112 | Резерв | — | 19.8
A4* (SM 321) | DI | IN 16 | 3422 | KI113 | Ограждение роликоопор | КК1/3, X2(6) | 19.8
A4* (SM 321) | DI | IN 17 | 3423 | KI114 | Ограждение роликоопор | КК2/3, X2(7) | 19.8
A4* (SM 321) | DI | IN 18 | 3424 | KI115 | Ограждение роликоопор | КК3/3, X3(8) | 19.8
A4* (SM 321) | DI | IN 19 | 3425 | KI116 | Ограждение роликоопор | КК4/3, X3(9) | 19.8
A4* (SM 321) | DI | IN 20 | 3426 | KI117 | Ограждение роликоопор | КК5/3, X5(5) | 19.8
A4* (SM 321) | DI | IN 21 | 3427 | KI118 | Ограждение роликоопор | КК6/3, X5(6) | 19.8
A4* (SM 321) | DI | IN 22 | 3428 | KI119 | Ограждение роликоопор | КК7/3, X5(7) | 19.8
A4* (SM 321) | DI | IN 23 | 3429 | KI120 | Ограждение роликоопор | КК8/3, X5(8) | 19.8
A4* (SM 321) | DI | IN 24 | 3432 | KI121 | Ограждение роликоопор | КК9/3, X5(9) | 19.8
A4* (SM 321) | DI | IN 25 | 3433 | KI122 | Ограждение роликоопор | КК10/3, X5(10) | 19.8
A4* (SM 321) | DI | IN 26 | 3434 | KI123 | Ограждение роликоопор | КК11/3, X7(5) | 19.8
A4* (SM 321) | DI | IN 27 | 3435 | KI124 | Ограждение роликоопор | КК12/3, X7(6) | 19.8
A4* (SM 321) | DI | IN 28 | 3436 | KI125 | Ограждение роликоопор | КК13/3, X7(7) | 19.8
A4* (SM 321) | DI | IN 29 | 3437 | KI126 | Ограждение роликоопор | КК14/3, X2(4) | 19.8
A4* (SM 321) | DI | IN 30 | 3438 | KI127 | Резерв | — | 19.8
A4* (SM 321) | DI | IN 31 | 3439 | KI128 | Порез ленты | КК7/3, X6(1) | 19.8
A5* (SM 331) | AI | Кан. 1 | 3503 | — | Температура подшипника отклоняющего барабана | 3КК12, X1(1..3) | 19.9
A5* (SM 331) | AI | Кан. 2 | 3508 | — | Температура подшипника отклоняющего барабана | 3КК12, X1(5..7) | 19.9
A5* (SM 331) | AI | Кан. 3 | 3513 | — | Температура подшипника приводного барабана | 3КК12, X1(9,10,12) | 19.9
A5* (SM 331) | AI | Кан. 4 | 3518 | — | Температура подшипника приводного барабана | 3КК12, X1(14,15,16) | 19.9
A5* (SM 331) | AI | Кан. 5 | 3523 | — | Температура приводной станции | 3КК12, X2(1..3) | 19.9
A5* (SM 331) | AI | Кан. 6 | 3528 | — | Температура в нише | 3ТС1 | 19.9
A5* (SM 331) | AI | Кан. 7 | 3533 | — | Резерв | — | 19.9
A5* (SM 331) | AI | Кан. 8 | 3538 | — | Резерв | — | 19.9
A6* (FM 350-1) | HSC | PIW8 | 1506/1508 | — | Скорость вращения вала двигателя | 3КК12, X3(1..4) | 19.10
A7* (FM 350-1) | HSC | PIW8 | 1606/1608 | — | Скорость вращения вала отклоняющего барабана | 3КК12, X4(1..4) | 19.10
A8* (SM 322) | DO | OUT 0 | 101 | KO1 | Резерв | — | 19.11
A8* (SM 322) | DO | OUT 1 | 102 | KO2 | Резерв | — | 19.11
A8* (SM 322) | DO | OUT 2 | 103 | KO3 | Резерв | — | 19.11
A8* (SM 322) | DO | OUT 3 | 104 | KO4 | Резерв | — | 19.11
A8* (SM 322) | DO | OUT 4 | 105 | KO5 | Резерв | — | 19.11
A8* (SM 322) | DO | OUT 5 | 106 | KO6 | Резерв | — | 19.11
A8* (SM 322) | DO | OUT 6 | 107 | KO7 | Выключение контактора ПЧ1 | UZ1/1, X20(1),(2) | 19.11
A8* (SM 322) | DO | OUT 7 | 108 | KO8 | Аварийный стоп ПЧ1 | UZ1/1, X20(3),(4) | 19.11
A8* (SM 322) | DO | OUT 8 | 109 | KO9 | Резерв | — | 19.11
A8* (SM 322) | DO | OUT 9 | 110 | KO10 | Резерв | — | 19.11
A8* (SM 322) | DO | OUT 10 | 111 | KO11 | Резерв | — | 19.11
A8* (SM 322) | DO | OUT 11 | 112 | KO12 | Резерв | — | 19.11
A8* (SM 322) | DO | OUT 12 | 113 | KO13 | Резерв | — | 19.11
A8* (SM 322) | DO | OUT 13 | 114 | KO14 | Резерв | — | 19.11
A8* (SM 322) | DO | OUT 14 | 115 | KO15 | Резерв | — | 19.11
A8* (SM 322) | DO | OUT 15 | 116 | KO16 | Резерв | — | 19.11
A8* (SM 322) | DO | OUT 16 | 117 | KO17 | Резерв | — | 19.11
A8* (SM 322) | DO | OUT 17 | 118 | KO18 | Резерв | — | 19.11
A8* (SM 322) | DO | OUT 18 | 119 | KO19 | Резерв | — | 19.11
A8* (SM 322) | DO | OUT 19 | 120 | KO20 | Резерв | — | 19.11
A8* (SM 322) | DO | OUT 20 | 121 | KO21 | Резерв | — | 19.11
A8* (SM 322) | DO | OUT 21 | 122 | KO22 | Резерв | — | 19.11
A8* (SM 322) | DO | OUT 22 | 123 | KO23 | Резерв | — | 19.11
A8* (SM 322) | DO | OUT 23 | 124 | KO24 | Резерв | — | 19.11
A8* (SM 322) | DO | OUT 24 | 125 | KO25 | Выключение контактора ПЧ2 | UZ2/1, X20(1),(2) | 19.11
A8* (SM 322) | DO | OUT 25 | 126 | KO26 | Аварийный стоп ПЧ2 | UZ2/1, X20(3),(4) | 19.11
A8* (SM 322) | DO | OUT 26 | 127 | KO27 | Резерв | — | 19.11
A8* (SM 322) | DO | OUT 27 | 128 | KO28 | Резерв | — | 19.11
A8* (SM 322) | DO | OUT 28 | 129 | KO29 | Резерв | — | 19.11
A8* (SM 322) | DO | OUT 29 | 130 | KO30 | Звуковая сигнализация | КК4/3,X1(9);КК6/3,X1(9);КК8/3,X1(9);КК10/3,X1(9);КК12/3,X1(9);КК14/3,X1(6) | 19.11
A8* (SM 322) | DO | OUT 30 | 131 | KO31 | Индикация «Готовность» | 1738 Шкаф ШУ3/3, X1(4); HL1 | 19.11
A8* (SM 322) | DO | OUT 31 | 132 | KO32 | Индикация «Готовность» | 1739 HL1/X18; Шкаф ШУ3/3, X1(3); КК../3,X1(8); КК14/3,X1(5) | 19.11

## Каналы_ШУ2_3
Модуль (поз.) | Тип | Канал | Клемма/адрес | Реле | Сигнал (назначение) | Внешн. обозначение | Лист
A1* (SM 321) | DI | IN 0 | 3102 | KI1 | Автомат натяжной станции | См.л.23.1 | 23.4
A1* (SM 321) | DI | IN 1 | 3103 | KI2 | Контактор "вперед" | См.л.23.1 | 23.4
A1* (SM 321) | DI | IN 2 | 3104 | KI3 | Контактор "назад" | См.л.23.1 | 23.4
A1* (SM 321) | DI | IN 3 | 3105 | KI4 | Неисправность | См.л.23.1 | 23.4
A1* (SM 321) | DI | IN 4 | 3106 | KI5 | Резерв | — | 23.4
A1* (SM 321) | DI | IN 5 | 3107 | KI6 | Резерв | — | 23.4
A1* (SM 321) | DI | IN 6 | 3108 | KI7 | Резерв | — | 23.4
A1* (SM 321) | DI | IN 7 | 3109 | KI8 | Резерв | — | 23.4
A1* (SM 321) | DI | IN 8 | 3112 | KI9 | Вводной автомат | QF1.1 (34/33) | 23.4
A1* (SM 321) | DI | IN 9 | 3113 | KI10 | I1, сторона ~380В | QF3.1 (14/13) | 23.4
A1* (SM 321) | DI | IN 10 | 3114 | KI11 | T1, сторона ~220В | QF4.1 (14/13) | 23.4
A1* (SM 321) | DI | IN 11 | 3115 | KI12 | Резервный автомат ~220В | QF5.1 (14/13) | 23.4
A1* (SM 321) | DI | IN 12 | 3116 | KI13 | Команда аварийного останова | SB1 (2/1) | 23.4
A1* (SM 321) | DI | IN 13 | 3117 | KI14 | Разрешение управления | SA3 (2/1) | 23.4
A1* (SM 321) | DI | IN 14 | 3118 | KI15 | Местное управление | SA4 (12/11) | 23.4
A1* (SM 321) | DI | IN 15 | 3119 | KI16 | Дистанционное управление | SA4 (14) | 23.4
A1* (SM 321) | DI | IN 16 | 3122 | KI17 | Датчик двери | SQ1 (22/21) | 23.4
A1* (SM 321) | DI | IN 17 | 3123 | KI18 | Резерв | — | 23.4
A1* (SM 321) | DI | IN 18 | 3124 | KI19 | Резерв | — | 23.4
A1* (SM 321) | DI | IN 19 | 3125 | KI20 | Резерв | — | 23.4
A1* (SM 321) | DI | IN 20 | 3126 | KI21 | Резерв | — | 23.4
A1* (SM 321) | DI | IN 21 | 3127 | KI22 | Резерв | — | 23.4
A1* (SM 321) | DI | IN 22 | 3128 | KI23 | Резерв | — | 23.4
A1* (SM 321) | DI | IN 23 | 3129 | KI24 | Резерв | — | 23.4
A1* (SM 321) | DI | IN 24 | 3132 | KI25 | Крайнее положение тележки | 3KK21, X1(1) | 23.4
A1* (SM 321) | DI | IN 25 | 3133 | KI26 | Крайнее положение тележки | 3KK21, X1(2) | 23.4
A1* (SM 321) | DI | IN 26 | 3134 | KI27 | Ограждение натяжной станции | 3KK21, X1(3) | 23.4
A1* (SM 321) | DI | IN 27 | 3135 | KI28 | Резерв | — | 23.4
A1* (SM 321) | DI | IN 28 | 3136 | KI29 | Резерв | — | 23.4
A1* (SM 321) | DI | IN 29 | 3137 | KI30 | Порез ленты | 3SQ1-1(3) | 23.4
A1* (SM 321) | DI | IN 30 | 3138 | KI31 | Резерв | — | 23.4
A1* (SM 321) | DI | IN 31 | 3139 | KI32 | Резерв | — | 23.4
A2* (SM 331) | AI | Кан.1 | 3203-3205 | — | Температура подшипника отклоняющего барабана | 3KK21, X1(1..3) | 23.5
A2* (SM 331) | AI | Кан.2 | 3208-3210 | — | Температура подшипника отклоняющего барабана | 3KK21, X1(5..7) | 23.5
A2* (SM 331) | AI | Кан.3 | 3213-3215 | — | Температура подшипника натяжного барабана | 3KK21, X1(9,10,12) | 23.5
A2* (SM 331) | AI | Кан.4 | 3218-3220 | — | Температура подшипника натяжного барабана | 3KK21, X1(14..16) | 23.5
A2* (SM 331) | AI | Кан.5 | 3223-3225 | — | Температура в нише | 3TC3 | 23.5
A2* (SM 331) | AI | Кан.6 | 3227-3230 | — | Резерв | — | 23.5
A2* (SM 331) | AI | Кан.7 | 3232-3235 | — | Резерв | — | 23.5
A2* (SM 331) | AI | Кан.8 | 3237-3240 | — | Уровень заполнения ленты | 3L1, 4-20мА(1,2) | 23.5
A3* (SIWAREX U) | Спец. | RS232 (3-5) | 3303-3305 | — | Интерфейс RS232 (RxD1/GND1/TxD1) | — | 23.6
A3* (SIWAREX U) | Спец. | TTY (6-7) | 3306-3307 | — | Интерфейс TTY (TxD2+/TxD2-) | — | 23.6
A3* (SIWAREX U) | Спец. | PIW52 / канал 2 (8-13) | 3308-3313 | — | Весоизмерение, канал 2 (SENSE2/SIG2/EXC2) | нет данных (внешн. подкл. на листе не показано) | 23.6
A3* (SIWAREX U) | Спец. | PIW68 / канал 1 (15-20) | 3315-3320 | — | Весоизмерение, канал 1 (SENSE1/SIG1/EXC1, тензодатчик) | 3KK23, X1(1..6) | 23.6
доп. реле (лист 23.6) | DI(?) | — | XT14 | KI33 | Реле без схемной привязки к каналу DI (показаны только катушки на листе 23.6) | — | 23.6
доп. реле (лист 23.6) | DI(?) | — | XT14 | KI34 | Реле без схемной привязки к каналу DI (показаны только катушки на листе 23.6) | — | 23.6
доп. реле (лист 23.6) | DI(?) | — | XT14 | KI35 | Реле без схемной привязки к каналу DI (показаны только катушки на листе 23.6) | — | 23.6
доп. реле (лист 23.6) | DI(?) | — | XT14 | KI36 | Реле без схемной привязки к каналу DI (показаны только катушки на листе 23.6) | — | 23.6
доп. реле (лист 23.6) | DI(?) | — | XT14 | KI37 | Реле без схемной привязки к каналу DI (показаны только катушки на листе 23.6) | — | 23.6
доп. реле (лист 23.6) | DI(?) | — | XT14 | KI38 | Реле без схемной привязки к каналу DI (показаны только катушки на листе 23.6) | — | 23.6
доп. реле (лист 23.6) | DI(?) | — | XT14 | KI39 | Реле без схемной привязки к каналу DI (показаны только катушки на листе 23.6) | — | 23.6
доп. реле (лист 23.6) | DI(?) | — | XT14 | KI40 | Реле без схемной привязки к каналу DI (показаны только катушки на листе 23.6) | — | 23.6
доп. реле (лист 23.6) | DI(?) | — | XT14 | KI41 | Реле без схемной привязки к каналу DI (показаны только катушки на листе 23.6) | — | 23.6
доп. реле (лист 23.6) | DI(?) | — | XT14 | KI42 | Реле без схемной привязки к каналу DI (показаны только катушки на листе 23.6) | — | 23.6
доп. реле (лист 23.6) | DI(?) | — | XT14 | KI43 | Реле без схемной привязки к каналу DI (показаны только катушки на листе 23.6) | — | 23.6
доп. реле (лист 23.6) | DI(?) | — | XT14 | KI44 | Реле без схемной привязки к каналу DI (показаны только катушки на листе 23.6) | — | 23.6
доп. реле (лист 23.6) | DI(?) | — | XT14 | KI45 | Реле без схемной привязки к каналу DI (показаны только катушки на листе 23.6) | — | 23.6
доп. реле (лист 23.6) | DI(?) | — | XT14 | KI46 | Реле без схемной привязки к каналу DI (показаны только катушки на листе 23.6) | — | 23.6
доп. реле (лист 23.6) | DI(?) | — | XT14 | KI47 | Реле без схемной привязки к каналу DI (показаны только катушки на листе 23.6) | — | 23.6
доп. реле (лист 23.6) | DI(?) | — | XT14 | KI48 | Реле без схемной привязки к каналу DI (показаны только катушки на листе 23.6) | — | 23.6
A4* (SM 322) | DO | OUT 0 | 101 | KO1 | Резерв | — | 23.7
A4* (SM 322) | DO | OUT 1 | 102 | KO2 | Резерв | — | 23.7
A4* (SM 322) | DO | OUT 2 | 103 | KO3 | Резерв | — | 23.7
A4* (SM 322) | DO | OUT 3 | 104 | KO4 | Резерв | — | 23.7
A4* (SM 322) | DO | OUT 4 | 105 | KO5 | Резерв | — | 23.7
A4* (SM 322) | DO | OUT 5 | 106 | KO6 | Резерв | — | 23.7
A4* (SM 322) | DO | OUT 6 | 107 | KO7 | Резерв | — | 23.7
A4* (SM 322) | DO | OUT 7 | 108 | KO8 | Резерв | — | 23.7
A4* (SM 322) | DO | OUT 8 | 109 | KO9 | Резерв | — | 23.7
A4* (SM 322) | DO | OUT 9 | 110 | KO10 | Резерв | — | 23.7
A4* (SM 322) | DO | OUT 10 | 111 | KO11 | Резерв | — | 23.7
A4* (SM 322) | DO | OUT 11 | 112 | KO12 | Резерв | — | 23.7
A4* (SM 322) | DO | OUT 12 | 113 | KO13 | Резерв | — | 23.7
A4* (SM 322) | DO | OUT 13 | 114 | KO14 | Резерв | — | 23.7
A4* (SM 322) | DO | OUT 14 | 115 | KO15 | Резерв | — | 23.7
A4* (SM 322) | DO | OUT 15 | 116 | KO16 | Резерв | — | 23.7
A4* (SM 322) | DO | OUT 16 | 117 | KO17 | Резерв | — | 23.7
A4* (SM 322) | DO | OUT 17 | 118 | KO18 | Резерв | — | 23.7
A4* (SM 322) | DO | OUT 18 | 119 | KO19 | Резерв | — | 23.7
A4* (SM 322) | DO | OUT 19 | 120 | KO20 | Резерв | — | 23.7
A4* (SM 322) | DO | OUT 20 | 121 | KO21 | Резерв | — | 23.7
A4* (SM 322) | DO | OUT 21 | 122 | KO22 | Резерв | — | 23.7
A4* (SM 322) | DO | OUT 22 | 123 | KO23 | Резерв | — | 23.7
A4* (SM 322) | DO | OUT 23 | 124 | KO24 | Резерв | — | 23.7
A4* (SM 322) | DO | OUT 24 | 125 | KO25 | Резерв | — | 23.7
A4* (SM 322) | DO | OUT 25 | 126 | KO26 | Резерв | — | 23.7
A4* (SM 322) | DO | OUT 26 | 127 | KO27 | Резерв | — | 23.7
A4* (SM 322) | DO | OUT 27 | 128 | KO28 | Резерв | — | 23.7
A4* (SM 322) | DO | OUT 28 | 129 | KO29 | Резерв | — | 23.7
A4* (SM 322) | DO | OUT 29 | 130 | KO30 | Резерв | — | 23.7
A4* (SM 322) | DO | OUT 30 | 131 | KO31 | Предпусковая звуковая сигнализация | 3HA1 (3438) | 23.7
A4* (SM 322) | DO | OUT 31 | 132 | KO32 | Индикация "Готовность" | HL1 (3439) | 23.7

## Привязка_итоги
Шкаф | DI (всего/задейств.) | DO (всего/задейств.) | AI (всего/задейств.) | HSC | Спец. (SIWAREX) | AO | Реле без канала ПЛК | Листы схем (PDF-стр.)
ШУ1/1 | 96 / 52 | 32 / 4 | 8 / 6 | 0 | 0 | 0 | — | 19–24
ШУ2/1 | 64 / 32 | 32 / 4 | 8 / 5 | 0 | 17 | 0 | 4 | 38–42
ШУ1/3 | 128 / 117 | 32 / 7 | 8 / 6 | 2 | 0 | 0 | — | 58–64
ШУ2/3 | 32 / 17 | 32 / 2 | 8 / 6 | 0 | 4 | 0 | 16 | 78–81
ИТОГО (4 шкафа) | 320 / 218 | 128 / 17 | 32 / 23 | 2 | 21 | 0 | 20 | —

## Итоги_резерв
Тип канала | Итого по модулям | Итого по реле | База расчёта | Резерв ×1,10 | С резервом (округл.)
DI | 320 | 336 (KI) | реле KI | 336 × 1,10 = 369,6 | 370
DO | 128 | 154 (KO) | реле KO | 154 × 1,10 = 169,4 | 170
AI | 32 | — | модули | 32 × 1,10 = 35,2 | 36
AO | 0 | — | проект (нового) | мин. 2 (СКШ-1, КО-1) + резерв | ≥ 3 (уточнить на проекте)
HSC | 4 | — | модули | переводится в DI | см. миграцию
Спец. (SIWAREX U) | 2 | — | модули | переводится в AI 4–20 мА | см. миграцию

## Вопросы
# | Группа | Вопрос | Срочность | Связь (пункт ТЗ / находка)
1 | А. Существующее оборудование | Существует ли отдельный шкаф ШУ3/3, или это опечатка (ШУ1/3 / ШУ2/3)? Если существует — предоставить его ведомость и общий вид | Высокая | п.9; находки №1, №2
2 | А. Существующее оборудование | Сколько шкафов подлежит демонтажу фактически (5 по ТЗ vs 4 по Приложению №1)? Предоставить данные по 5-му шкафу | Высокая | п.9; находка №2
3 | А. Существующее оборудование | Актуальна ли ведомость 2019 г. (АО «СибКом»)? Были ли изменения состава шкафов после 2019 г.? | Средняя | Прил.№1; находка №8
4 | Б. Архитектура и протоколы | Подтвердить точную привязку мест установки ШПЛК, ШУВВ1–3, ШВУ1 к существующим шкафам (с учётом вопроса по ШУ3/3) | Высокая | п.9; находка №1
5 | Б. Архитектура и протоколы | Допустим ли один нерезервированный ПЛК или требуется резервирование (было 2× CPU 315-2DP)? | Высокая | п.7, п.11; находка №4
6 | В. Интеграция с ПЧ | Текущий режим управления ПЧ Sinamics G150 (местный/дистанционный)? Есть ли коммуникационные модули (PROFINET/Profibus)? | Высокая | п.9; находка №3
7 | В. Интеграция с ПЧ | Причина отсутствия ПЧ G150 в ведомости 2019 г.? Где смонтированы (силовые шкафы вне АТХ)? | Средняя | Прил.№1; находка №8
8 | В. Интеграция с ПЧ | Подтвердить, что заданию частоты нужны новые каналы AO 4–20 мА (в существующей системе AO нет). Кол-во приводов? | Высокая | п.9; находка №3
9 | Г. Датчики конвейерной автоматики | Тип мишени/диска для индуктивного датчика скорости на приводном барабане СКШ-1? | Средняя | п.9
10 | Г. Датчики конвейерной автоматики | Допустимы ли датчики натяжения со встроенным преобразователем в 4–20 мА (вместо тензо + SIWAREX)? | Средняя | п.9

## Матрица_шкафы
Источник / сигнал | Тип | ШПЛК | ШУВВ1 | ШУВВ2 | ШУВВ3 | Основание / примечание
Датчик скорости СКШ-1 | DI | 1 | — | — | — | ТЗ п.9 (жёстко): «подключить на входной модуль ПЛК в шкафу ШПЛК»
ПЧ СКШ-1: режим М/Д, работа, авария | DI | 3 | — | — | — | Предв.: у ШПЛК (привязка СКШ-1). Уточнить на РД
ПЧ СКШ-1: дистанц. пуск/стоп | DO | 1 | — | — | — | Предв.
ПЧ СКШ-1: задание частоты | AO | 1 | — | — | — | Предв.; новый канал AO 4–20 мА
Натяжение ленты СКШ-1 | AI | — | 1 | — | — | ТЗ п.9: «в близлежайшем ШУВВ»; предв. привязка к ШУВВ1
ПЧ КО-1: режим М/Д, работа, авария | DI | — | 3 | — | — | Предв.: у ближайшего к КО-1 ШУВВ
ПЧ КО-1: дистанц. пуск/стоп | DO | — | 1 | — | — | Предв.
ПЧ КО-1: задание частоты | AO | — | 1 | — | — | Предв.; новый канал AO 4–20 мА
Натяжение ленты КО-1 | AI | — | 1 | — | — | ТЗ п.9: «в близлежайшем ШУВВ»; предв. привязка к ШУВВ1
Доп. датчики скорости (до 3) | DI | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | ТЗ п.6: всего 4 датчика; распределение — по РД
Предпусковая/аварийная сигнализация | DO | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | Кол-во и привязка — по функц. схеме (ГОСТ 21.408)
Тросовые выключатели, кнопки, защиты | DI | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | По функц. схеме
Существующие DI (320 мод. / 336 реле) | DI | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | Перераспределяются между ШПЛК и ШУВВ1–3 по функц. схеме
Существующие DO (128 мод. / 154 реле) | DO | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | По функц. схеме
Существующие AI (32) | AI | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | По функц. схеме